## real-time-data
SN | Signal Name | Tag Name (Sanitized) | Address | Type | Read/ Write | Unit | Gain
1 | PV1 Voltage/PV1 V | 1_PV1_VOLTAGE_PV1_V | 40500 | I16 | r | V | 10
2 | PV2 Voltage/PV2 V | 2_PV2_VOLTAGE_PV2_V | 40501 | I16 | r | V | 10
3 | PV3 Voltage/PV3 V | 3_PV3_VOLTAGE_PV3_V | 40502 | I16 | r | V | 10
4 | PV4 Voltage/PV4 V | 4_PV4_VOLTAGE_PV4_V | 40503 | I16 | r | V | 10
5 | PV5 Voltage/PV5 V | 5_PV5_VOLTAGE_PV5_V | 40504 | I16 | r | V | 10
6 | PV6 Voltage/PV6 V | 6_PV6_VOLTAGE_PV6_V | 40505 | I16 | r | V | 10
7 | PV1 Current/PV1 I | 7_PV1_CURRENT_PV1_I | 40506 | I16 | r | A | 100
8 | PV2 Current/PV2 I | 8_PV2_CURRENT_PV2_I | 40507 | I16 | r | A | 100
9 | PV3 Current/PV3 I | 9_PV3_CURRENT_PV3_I | 40508 | I16 | r | A | 100
10 | PV4 Current/PV4 I | 10_PV4_CURRENT_PV4_I | 40509 | I16 | r | A | 100
11 | PV5 Current/PV5 I | 11_PV5_CURRENT_PV5_I | 40510 | I16 | r | A | 100
12 | PV6 Current/PV6 I | 12_PV6_CURRENT_PV6_I | 40511 | I16 | r | A | 100
13 | CO2 reduction | 13_CO2_REDUCTION | 40523 | U32 | r | kg | 100
14 | Active power | 14_ACTIVE_POWER | 40525 | I32 | r | kW | 1000
15 | Uab | 15_UAB | 40527 | U16 | r | V | 100
16 | Ubc | 16_UBC | 40528 | U16 | r | V | 100
17 | Uca | 17_UCA | 40529 | U16 | r | V | 100
18 | Power factor | 18_POWER_FACTOR | 40532 | I16 | r |  | 1000
19 | Cabinet temperature | 19_CABINET_TEMPERATURE | 40533 | I16 | r | C | 10
20 | Reactive output power | 20_REACTIVE_OUTPUT_POWER | 40544 | I32 | r | kVar | 1000
21 | Frequency | 21_FREQUENCY | 40546 | U16 | r | Hz | 100
22 | E-Total | 22_ETOTAL | 40560 | U32 | r | kWh | 100
23 | Current-day yield | 23_CURRENTDAY_YIELD | 40562 | U32 | r | kWh | 100
24 | Ia | 24_IA | 40572 | I16 | r | A | 100
25 | Ib | 25_IB | 40573 | I16 | r | A | 100
26 | Ic | 26_IC | 40574 | I16 | r | A | 100
27 | Inverter start time | 27_INVERTER_START_TIME | 40613 | U32 | r | Sec | 1
28 | Inverter shutdown time | 28_INVERTER_SHUTDOWN_TIME | 40615 | U32 | r | Sec | 1
29 | Inverter efficiency | 29_INVERTER_EFFICIENCY | 40685 | U16 | r | % | 100
30 | MPPT1 total input power | 30_MPPT1_TOTAL_INPUT_POWER | 40686 | U32 | r | kW | 1000
31 | MPPT2 total input power | 31_MPPT2_TOTAL_INPUT_POWER | 40688 | U32 | r | kW | 1000
32 | MPPT3 total input power | 32_MPPT3_TOTAL_INPUT_POWER | 40690 | U32 | r | kW | 1000
33 | Total input power | 33_TOTAL_INPUT_POWER | 40692 | U32 | r | kW | 1000
34 | Zero voltage ride through protection | 34_ZERO_VOLTAGE_RIDE_THROUGH_PROTECTION | 40696 | U16 | r |  | 1
35 | LVRT protection | 35_LVRT_PROTECTION | 40697 | U16 | r |  | 1
36 | Anti-islanding | 36_ANTIISLANDING | 40698 | U16 | r |  | 1
37 | Locking | 37_LOCKING | 40699 | U16 | r |  | 1
38 | Inverter on/off status | 38_INVERTER_ON_OFF_STATUS | 40931 | U16 | r |  | 1
39 | Inverter status | 39_INVERTER_STATUS | 40939 | U16 | r |  | 1